十二．有关仪表安装的注意事项:(本说明同样适用岛电的其它仪表)

⒈仪表的安装:安装形式是嵌入式,安装厚度为1-3.5毫米面盘。安装时将仪表从仪表盘前面推入开孔,直到塑料簧片将仪表卡住。

⒉安装仪表的场地必须注意:

●避免腐蚀气体、灰尘 ●避免强烈冲击和振动 ●环境温度在－10～50℃

●远离强电源和电场   ●相对湿度在90％以下●避免阳光直射和水蒸汽

⒊仪表的接线要求:

●输入为热电偶时,需使用规定的补偿导线, 引线电阻不得大于100Ω。

●输入为铂电阻时,三线制,引线电阻不得大于5Ω,三条引线阻值相同。

●其它输入时,为了避免噪音和干扰,引线使用屏蔽电缆,要求一点接地。

●与仪表端子的接线建议使用标准压接型接线片(适用于3.5毫米螺丝)。

●输入和输出信号线应远离动力电缆,不得使用同一电缆管。

●仪表的接地端必需良好接大地。

⒋仪表抗干扰的措施:开关电源设计,工作电压100～240VAC。

- 如果有来自电网或仪表周围的设备噪音干扰 ,需安装噪音滤波器。

- 继电器接入感性负载时,接点间需加阻容灭弧或压敏电阻保护。

5.希曼顿的重要建议:

为避免电源故障：如控制柜地线开路、工作电压长期超过240VAC和雷击。建议采用220V/125V降压变压器。可有效降低仪表温升，提高测量精度。我司可提供RU系列50W、100W、200W 的R型变压器。每台仪表功耗大约为15W。

此外,仪表内部电源为压敏电阻保护，外电源必须串接0.3A保险管。

十三．仪表出错信息:

: 热电偶断线，PV超上限量程10%FS或 RTD A端断线

: PV超下限量程-10%FS或输入极性错误

J: 热电偶冷端补偿检测高于上限80度

J: 热电偶冷端补偿检测低于下限-20度

: RTD 接线B端（或ABB端）断线

⒈热电偶或铂电阻输入的仪表显示不正常:

将热电偶输入端短路后,显示仪表自动补偿后的温度(近似室温);三线制铂电阻输入端接100Ω电阻,正常为0℃;如不正常请查输入端接线、量程代码、铂电阻

的标准、传感器故障等原因,否则需返修仪表。

2.直流输入的仪表显示不正常

对4～20mA输入类型，输入开路/短路时，显示下限超量程。可编程显示量程设置不合理，显示数值的比例不对。

3.无调节输出:将仪表设为手动控制，MAN状态灯亮,调节设为100%。对于"Y"型输出则有继电器吸合;"P "型有12V直流电压;”I"型短路电流为20mA; ”V"型为10V直流电压。否则需返修仪表。

十四．断电的参数保存:仪表将工作参数记忆在存储器内,断电后不会消失。

十五.仪表的尺寸

典型应用例

XK4 尺寸图