FP93调节器通讯指南       2002.10

本资料和开发的学习软件,作为用户学习FP93仪表通讯编程的参考，不足之处请予以指正。

日本岛电公司中国技术服务中心━━北京市希曼顿自动化研究所

电话:010-62557875,82629617，62613592，62639753 传真:62566702

特别指出：未搞清本文内容前，请不要上电操作。

──── 目录 ────

1. 软件清单

2. FP93通讯协议及基础知识

3. 通讯协议以及BASIC程序方法

4. BASICA的程序通讯软件说明:

5. 附录:A.通讯串口接线方法

B.有关RS422/485通讯口的技术数据

1.软件清单

在软盘内,提供了下述的软件和资料

FP93通讯协议.DOC

BASICA.EXE - BASIC语言(DOS环境下)

MR13.BAS   - BASIC程序的PC机232口422口测试软件

2.FP93通讯协议

1) 串口接线

①计算机与带RS-232C通讯口的连线

②计算机与希曼顿RS-232C/RS-485A通讯变换器连线

③RS-232C/RS-485通讯变换器与仪表RS-485通讯口的连线

④D型25针、九针串口接线对照表

2) 通讯协议

3) 参数设置

设置调节器通讯地址和使用的PC机串口,及通讯参数设置。

3. 进入通讯命令学习前的准备工作

3-1. 初次连接系统的准备工作 (仪表未连接)

1．）参照串口接线窗口和附录Ａ.通讯串口接线方法,对系统进行正确的接线。

2．）PC机RS232通讯口正常(包括地线、握手信号),将SD,RD端短接。

3.）RS232接口至RS232/RS485转换器连线是否正确。

注意:9针与25针串口的定义区别。

4.）参见希曼顿232C/RS422或232/RS485转换器C28A的自检方法，检查通讯转换器。

5.）RS232/RS485或RS232/RS422转换器到仪表通讯口的连线正确。

如果远距离通讯(1200米),利用示波测量发送波形的前沿,确定通讯线路的传输品质,选择合适的通讯波特率。

注：如采用PC机内式转换卡,可省去前两步骤。

其它的操作:

连接仪表且上电,确信仪表已进行了有关的通讯参数(地址、波特率)设定。

在学习软件中相应的画面应设置与仪表相一致的PC机通讯地址和字符参数,否则将不能正常通讯。

注：仪表的有关设定请参阅FP93操作流程图

4.通讯协议以及BASIC程序方法

4-1. 通讯的含意

RS232接口,只能单台点对点的通迅,不能进行总线的并联,但通讯软件和485方式相同

┌─────────────────────────────┐

│┌───────┐                                        │

││  上位机的  　│ 　　　485通讯示意图                    │

││   485        │                                        │

││  通讯接口  　│                                        │

│└──┬─┬──┘                                        │

│      │  │     发送/接收双向数据总线                    │

│      │  ├─────────┬─────────┐      │

│      │  │                  │                  │      │

│      ├─┼───────┬─┼───────┐  │      │

│  ┌─┴─┴─┐      ┌─┴─┴─┐      ┌─┴─┴─┐  │

│  │ FP93-(1) │      │ FP93-(2) │. .   │ FP93(99) │  │

│  └─────┘      └─────┘      └─────┘  │

└─────────────────────────────┘

RS485通讯采用差动的两线发送,两线接收的双向数据总线两线制方式。上位机和下位调节器的内部接收器的接收高(RD+)和低(RS-)线以及内部发送器的发送高 (SD+)和低(SD-)线都挂在数据总线上,平时内部发送器的发送线处于高阻关闭态。如下图通讯过程示意图所示,通常上位机是讲者,下位调节器是听者,并按主、从方式进行通讯,多台仪表的通讯靠地址(设备号)的不同来区分。通讯中,发送方需将发送线置于低阻态。发送完成后,发送线需重新恢复到高阻关闭态。接收方在接收数据完成后,又成为发送方。                                              因此,RS485接口存在着双向数据总线转换冲突问题。在上位机可由软件调整,下位可由仪表的RS485延时时间窗口调整。

注意:通讯时,上位机必须根据调节器设定的地址,共同约定的数据格式,波特率等通讯规约,发送通讯文件,下位调节器在接收地址符合,接收字符格式和校验正确后才能进行正常的通讯。

4-2. 通讯协议说明:

通讯协议的通讯过程示意图

上位机                               调节器

┏━━━━━┓ 发送

┃发送全文件┃　───────────＞     (接收)

┗━━━━━┛                        　       ↓

返回               ┏━━━━━┓

(接收)   　 ＜─────────── ┃返回全文件┃

┗━━━━━┛

4-3. 发送全文件和返回全文件的组成

4.3.1通讯控制符的三种格式：1.STX_ETX_CR   2.STX_ETX_CRLF    3.@_:_CR

4.3.2通讯发送格式

| a ⑴ STX STX | b | c ⑷ 1 1 |  | d ⑸ R W | e | f ⑽ 0 0 | g ⑾ ---- ,**** |  | h ⑿ ETX ETX | i | j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑵ 0 0 | ⑶ 1 1 |  |  |  | ⑹ 0 0 | ⑺ 1 1 | ⑻ 0 8 | ⑼ 0 c |  |  |  |  | ⒀ D 7 | ⒁ A 8 | ⒂ CR CR |

1.  通讯发送格式的解释

a   通讯的起始符，[⑴一位，STX:(02H)或 ”@”(40H)]

b   通讯下位机地址[⑵、⑶两位]，由8位二进制组成。地址范围1～99(1:0000 0001～0110 0110)，这8位二进制码被分成高4位和低4位，其中高4位被送入⑵中，低4位被送入⑶，并转换成ASCII码。

c   通讯下位机地址的子地址[⑷一位]，这位被固定为1（31H）。

d   通讯命令类型[⑸一位]。”R”(52H),表明在上位机发送或仪表应答中的读命令。”W”（57H），,表明在上位机发送或仪表应答中的写命令。”B” 表明在上位机以广播方式发送命令，但FP93不支持广播方式，”B”

只作为预留命令。

e   通讯命令代码[⑹、⑺、⑻、⑼四位]。是16位二进制代码（0～65535），这16位被分成四组，并转换成相应的ASCII码。命令代码详见命令代码表。

f   通讯命令连续读代码[⑽一位]。表明上位机要连续读取多少个参数。这位取值范围”0”(30H) ～”9”(39H),十个数。实际的连续读参数的个数=该位数值+1，写命令时，这一位被固定为”0”(30H)（一个）。

g   数据项[⑾这位的数据长度决定于这位的数据量，既这位的数据长度不定]。此项一般用于应答中。数据总是以”,”(2CH)为数据项的句首。数据项与数据项之间不需要任何分割符。数据长度主要取决于第⑽的方式。每一个数据项由16位二进制代码组成(1个字)，每4位被分成一个数据单元，同时每个数据单元又被转换成ASCII数据。当⑸位为”R”读命令时，此位不用。

| ”,” 2CH | 第一数据项 | 第二数据项 | ………………… ………………… ………………… ………………… | 第N数据项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高位 第一 单元 | 第二 单元 | 第三 单元 | 低位 第四 单元 | 高位 第一 单元 | 第二 单元 | 第三 单元 | 低位 第四 单元 |  | 高位 第一 单元 | 第二 单元 | 第三 单元 | 低位 第四 单元 |

h  数据发送结束符[⑿一位，ETX(03H)或 ”:”(3AH)]。所有的数据和命令再此位之前都以发送完成，遇到此字符表明结束。

i  BCC块校验 [⒀、⒁两位] 三种BCC块校验和无校验。上位机的BCC校验应通过软件处理。仪表的BCC校验可在[1-34]窗口设置。当BCC校验结果有错误时，将没有应答。BCC校验数据被分成高4位和低4位，并被转换成ASCII码，

⒀:高4位的ASCII码。⒁:低4位的ASCII码。

1).ADD块校验 （加校验）

例：STX    0     1     1     R     0     1     0     0     0     EXT    D    A   CR

(02H)+(30H)+(31H)+(31H)+(52H)+(30H)+(31H)+(30H)+(30H)+(30H)+（03H）=1DAH

BCC校验结果   ⒀："D"=44H         ⒁："A"=41H

2).ADD_TWO’S CMP块校验（求补校验）

例：STX    0     1     1     R     0     1     0     0     0     EXT    D    A   CR

(02H)+(30H)+(31H)+(31H)+(52H)+(30H)+(31H)+(30H)+(30H)+(30H)+（03H）=26H

BCC校验结果   ⒀："2"=32H         ⒁："6"=36H

3).XOR块校验（异或校验）

例：STX    0     1     1     R     0     1     0     0     0     EXT    5    0   CR

(02H)((30H)((31H)((31H)((52H)((30H)((31H)((30H)((30H)((39H)((03H)=50H

BCC校验结果   ⒀："5"=35H         ⒁："0"=30H

j   回车符[⒂一位CR（0DH）] 全文结束符既回车符。

4).None无校验

4.3.3通讯应答格式

| a ⑴ STX STX | b | c ⑷ 1 1 |  | d ⑸ R W | e | g ⑾ ,**** ---- |  | h ⑿ ETX ETX | i | j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑵ 0 0 | ⑶ 1 1 |  |  |  | ⑹ 0 0 | ⑺ 1 1 |  |  |  | ⒀ 3 4 | ⒁ C E | ⒂ CR CR |

1.  通讯应答格式的解释

a   通讯的起始符，[⑴一位，STX:(02H)或 ”@”(40H)]

b   通讯下位机地址[⑵、⑶两位]，由8位二进制组成。地址范围1～99(1:0000 0001～0110 0110)，这8位二进制码被分成高4位和低4位，其中高4位被送入⑵中，低4位被送入⑶，并转换成ASCII码。

c   通讯下位机地址的子地址[⑷一位]，这位被固定为1。

d   通讯命令类型[⑸一位]。”R”(52H),表明在上位机发送或仪表应答中的读命令。”W”（57H），,表明在上位机发送或仪表应答中的写命令。”B”(42H) 表明在上位机以广播方式发送命令，但FP93不支持广播方式，”B”只作为预留命令。

e   应答代码[⑹、⑺两位]。是8位二进制代码（0～255），这8位被分成高4位和低4位，并转换成相应的ASCII码。应答代码详见应答代码表。⑹:高4位的ASCII码。⑺:低4位的ASCII码。

g  通讯数据[⑾这位的数据量决定于这位的数据，既这位的数据长度不定]。数据总是以”,”(2CH)开头,数据项与数据项之间不需要任何分割符。数据的长度主要取决于第⑽的方式。每一个数据项由16位二进制代码组成(1个字)，每4位被分成一个数据单元，同时每个数据单元又被转换成ASCII数据。当⑸位为	”W”写命令时，此位不用。

| ”,” 2CH | 第一数据项 | 第二数据项 | ………………… ………………… ………………… ………………… | 第N数据项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高位 第一 单元 | 第二 单元 | 第三 单元 | 低位 第四 单元 | 高位 第一 单元 | 第二 单元 | 第三 单元 | 低位 第四 单元 |  | 高位 第一 单元 | 第二 单元 | 第三 单元 | 低位 第四 单元 |

h  数据发送结束符[⑿一位，ETX(03H)或 ”:”(3AH)]。所有的数据和命令再此位之前都以发送完成，遇到此字符表明结束。

i  BCC块校验 [⒀、⒁两位] 三种BCC块校验和无校验。上位机的BCC校验应通过软件处理。仪表的BCC校验可在[1-34]窗口设置。当BCC校验结果有错误时，将没有应答。BCC校验数据被分成高4位和低4位，并被转换成ASCII码，

⒀:高4位的ASCII码。⒁:低4位的ASCII码。

1).ADD块校验 （加校验）

例：STX    0     1     1     R     0     1     0     0    0     EXT    D    A   CR

(02H)+(30H)+(31H)+(31H)+(52H)+(30H)+(31H)+(30H)+(30H)+(30H)+（03H）=1DAH

BCC校验结果   ⒀："D"=45H         ⒁："A"=41H

2).ADD_TWO’S CMP块校验（求补校验）

例：STX    0     1     1     R     0     1     0    0    0     EXT    2    6   CR

(02H)+(30H)+(31H)+(31H)+(52H)+(30H)+(31H)+(30H)+(30H)+(30H)+（03H）=26H

BCC校验结果   ⒀："2"=32H         ⒁："6"=36H

3).XOR块校验（异或校验）

例：STX    0     1     1     R     0     1     0     0   0     EXT    5    0    CR

(02H) (30H)+(31H)+(31H)+(52H)+(30H)+(31H)+(30H)+(30H)+(30H)+（03H）=50H

BCC校验结果   ⒀："5"=35H         ⒁："0"=30H

j   回车符[⒂一位 CR（0DH）] 全文结束符既回车符。

4).None无校验

4.3.4读命令、写命令及应答举例

1．读命令

| d ⑸ R 52H | e | f ⑽ 4 34H |
| --- | --- | --- |
|  | ⑹ 0 30H | ⑺ 4 34H | ⑻ 0 30H | ⑼ 0 30H |  |

d：这位表明这是一个读命令。

e：这位表明这个读命令是读控制输出的比例带1的值。

f：这位表明这读命令要从这个命令后连续读多少个参数。

具体含义如下：

这位表明这个读命令是读的控制输出的比例带1     =0400H              (十六进制)

=0000  0100  0000  0000  (二进制)

这位表明这读命令要读多少个参数。               =4H

=)0100               (二进制)

=4                   (十进制)

（实际读取参数的个数）       =5（4+1）

2.正确的应答

| D ⑸ R 52H | e | g |  | 第五数据项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑹ 0 30H | ⑺ 0 30H | 第一数据项 ⑾ 第二数据项 |  |  |
|  |  |  | , 2CH | 0 30H | 0 30H | 1 31H | E 45H | 0 30H | 0 30H | 7 37H | 8 38H | ……………… ………………… ………………… | 0 30H | 0 30H | 0 30H | 3 33H |

d：这位表明应答的是一个读命令。

e：这位表明这是一个应答代码<0(30H) 0 (30H) 正确的应答>。(详见应答代码表)

g：这位表明这应答的读命令返回的数据项。

3.不正确的读命令应答

| D ⑸ R 52H | e |
| --- | --- |
|  | ⑹ 0 30H | ⑺ 7 37H |

d：这位表明应答的是一个读命令。

e：表明这是一个应答代码<0(30H)7(30H)是数据格式错误的应答>。(详见应答代码表)

4.写命令

注:写命令时，应先将COM模式至成COM状态。由LOC状态转换成COM状态不能由仪表窗口完成，只能由上位机完成。由COM状态转换成LOC状态上位机、仪表窗口均可完成。

| d ⑸ W 57H | e | f ⑽ 0 30H |  | g ⑾ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑹ 0 30H | ⑺ 4 34H | ⑻ 0 30H | ⑼ 0 30H |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , 2CH |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 30H | 0 30H | 2 32H | 8 38H |

d：这位表明应答的是一个写命令。

e：这位表明这个命令是写的控制输出比例带1的值。

f：这位表明这个命令要写1个参数。（写命令时这位固定为0）

g  通讯数据[⑾这位的数据量决定于这位的数据，既这位的数据长度不定]。数据总是以”,”(2CH),数据项与数据项之间不需要任何分割符。数据的长度主要取决于第⑽的方式。每一个数据项由16位二进制代码组成(1个字)，每4位被分成一个数据单元，同时每个数据单元又被转换成ASCII数据。

具体含义如下：

这位表明这个写命令是写的控制输出1的比例带参数     =0400H            (十六进制)

=0000  0100  0000  0000  (二进制)

这位表明这读命令要写多少个参数。                    =0H

=0000 (二进制)

=0    (十进制)

（实际写参数的个数）             =1    （0+1）

被写入的具体数据                                  =0028H                   (十六进制)

=0000  0000  0010  1000  (二进制)

=40                      (十进制)

5.正确的写命令应答

| d ⑸ W 57H | e |
| --- | --- |
|  | ⑹ 0 30H | ⑺ 0 30H |

d：这位表明这是一个写应答的命令。

e：表明这是一个应答代码<0(30H)0(30H)是一个写命令的正确应答>。(详见4-4应答代码表)

6.不正确的写命令应答举例

| d ⑸ W 57H | e |
| --- | --- |
|  | ⑹ 0 30H | ⑺ 9 30H |

d：这位表明这是一个写应答的命令。

e：表明这是一个应答代码<0(30H)9(39H)是一个不正确写命令的应答>。(详见应答代码表)

4-4应答代码表

| 应答代码 | 代码类型 | 代码类型的详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 二进制码 | ASCII |  |  |

| 0000 0000 | “0”,”0”:30H,30H | 正确的应答 | 读、写命令的正确应答 |
| --- | --- | --- | --- |

| 0000 0001 | “0”,”1”:30H,31H | 硬件错误 | 当发生硬件错误例如帧溢出或奇偶校验错误被检测到时。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 0111 | “0”,”7”:30H,37H | 格式错误 | 格式上和设计的固定格式不符。 |
| 0000 1000 | “0”,”8”:30H,38H | 命令或数据的数量错误 | 命令代码或数据的数量和设计的要求不同。 |
| 0000 1001 | “0”,”9”:30H,39H | 数据错误 | 被写入的数据不是有效的可被设定的范围 |
| 0000 1010 | “0”,”A”:30H,41H | 执行命令错误 | 执行命令的接收是在一定条件下的(例如AT),否则将不被执行 |
| 0000 1011 | “0”,”B”:30H,42H | 写模式错误 | 一些类型的数据在某一时刻将不能及时 被写入。这种数据写入应在这种数据允许写入的时刻写入。 |
| 0000 1100 | “0”,”C”:30H,43H | 其他或操作错误 | 写命令中的特殊数据或操作，不能被加入或接收。 |

小数点的表示方法：将小数点去掉后，直接连同小数点后的数转换成十六进制数。小数点的位置与使用的量程有关。这四位十六进制代码（16位二进制码）的使用范围（-32768～32767）。

例：     十进制     十六进制

20.0%    →        200       →      008C

99.99   →      9999      →        270F

-40.00℃ →          -4000     →        F060

4-5通讯命令表

| 命令代码 （十六进制） | 参数 | 参数的详细说明 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0040 |  | 序列代码 1 | 这4个序列代码不能同时被读取。 | 读 |
| 0041 |  | 序列代码 2 |  | 读 |
| 0042 |  | 序列代码 3 |  | 读 |
| 0043 |  | 序列代码 4 |  | 读 |

这些命令由16位二进制组成，被分成高8位和低8位两个单元。不用的地址用”0”填充。

例：SR91        命令      高4位    低4位    高4位    低4位

0040        “F”       “P”      46H       50H

0041        “9”       “3”      39H       33H

0042                            00H       00H

0043                            00H       00H

| 命令代码 （十六进制） | 参数 | 参数的详细说明 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 | PV_W | 测量值 | 读 |
| 0101 | SV_W | 当前执行的设定值 | 读 |
| 0102 | OUT1_W | 控制输出的值 | 读 |
| 0103 | 保留 | 值被固定为0000H | 读 |
| 0104 | EXE_FLG | 执行标志（不执行时=0） | 读 |
| 0105 | EV_FLG | 事件输出标志（无事件输出时=0000） | 读 |
| 0106 | 保留 | 值被固定为0000H | 读 |
| 0107 | EXE_PID | 当前执行的PID号 | 读 |

EXE_FLG和EV_FLG的详细说明如下：

D15  D14  D13  D12  D11 D10  D9  D8  D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0

EXE_FLG    0    0    0    0    0   0    0  COM  0   0   0   0   0   0  MAN  AT

EV_FLG     0    0    0    0    0   0    0   0   0   0   0   0   0   0  EV2  EV1

.上限超量程时，EV_FLG的将被赋值为7FFFH。

.下限超量程时，EV_FLG的将被赋值为7FFFH。

| 010B | DI_FLG | DI开关状态标志位 | 读 |
| --- | --- | --- | --- |

DI_FLG的详细说明如下：

D15  D14  D13  D12  D11 D10  D9  D8  D7  D6  D5  D4  D3   D2   D1   D0

DI_FLG    0    0    0    0    0   0    0  COM  0   0   0   0  DI4  DI3  DI2  DI1

| 0110 | UNIT | 单位 0=℃ 1=℉ | 读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0111 | RANGE | 测量范围（见测量范围代码表） | 读 |
| 0112 | 保留 | 保留 |  |
| 0113 | DP | 小数点位置 0=无 1=0.1 2=0.01 3=0.001 | 读 |
| 0114 | SC_L | 测量范围下限值 -1999~9989 | 读 |
| 0115 | SC_H | 测量范围上限值 -1989~9999 | 读 |

| 0120 | E_PRG | 程序执行标志 | 读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0121 | E_PTN | 当前执行的曲线号 | 读 |
| 0122 | 保留 | 保留 | 读 |
| 0123 | E_RPT | 曲线重复次数 | 读 |
| 0124 | E_STP | 当前执行曲线的步 | 读 |
| 0125 | E_TIM | 当前执行步的剩余时间 | 读 |
| 0126 | E_PID | 当前执行的PID号 | 读 |

E_PRG的详细说明如下：

D15  D14  D13  D12  D11 D10  D9  D8  D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0

E_PRG     PRG   0    0    0    0  UP   LVL DW  0   0   0   0   0   GUA HLD  RUN

PRG  1:程序状态   0：定值状态       GUA  1:确保平台    0：无确保平台

UP   1:程序状态   0：定值状态       HLD  1:程序保持    0：无程序保持

LVL  1:程序状态   0：定值状态       RUN  1:运行        0：无运行

DW   1:程序状态   0：定值状态

.程序复位时，E_PRG被赋值为7FFFH。

| 0182 | OUT1_W | 在手动方式下设置输出的值 | 写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0183 | 保留 | 保留 | 写 |
| 0184 | AT | 自整定 0=不执行，1=执行 | 写 |
| 0185 | MAN | 手动 0=自动， 1=手动 | 写 |

| 018C | COM | 通讯 0=本机， 1=通讯 | 写 |
| --- | --- | --- | --- |

| 0190 | RST | 复位/运行 0=复位， 1=运行 | 写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0191 | HLD | 程序保持 0=释放保持，1=保持 | 写 |
| 0192 | ADV | 程序跳步 0=不执行， 1=跳步 | 写 |

| 0300 | SV1 | 定值方式的SV值 | 写 |
| --- | --- | --- | --- |

| 030A | SV_L | SV下限值 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 030B | SV_H | SV上限值 | 读/写 |

| 0400 | PB1 | 控制输出的比例带1 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0401 | IT1 | 控制输出的积分时间1 | 读/写 |
| 0402 | DT1 | 控制输出的微分时间1 | 读/写 |
| 0403 | MR1 | 人工补偿1 | 读/写 |
| 0404 | DF1 | 回差1 | 读/写 |
| 0405 | 011_L | 控制输出下限1 | 读/写 |
| 0406 | 011_H | 控制输出上限1 | 读/写 |
| 0407 | SF1 | 控制输出抗超调系数1 | 读/写 |
| 0408 | PB2 | 控制输出的比例带2 | 读/写 |
| 0409 | IT2 | 控制输出的积分时间2 | 读/写 |
| 040A | DT2 | 控制输出的微分时间2 | 读/写 |
| 040B | MR2 | 人工补偿2 | 读/写 |
| 040C | DF2 | 回差2 | 读/写 |
| 040D | 012_L | 控制输出下限2 | 读/写 |
| 040E | 012_H | 控制输出上限2 | 读/写 |
| 040F | SF2 | 控制输出抗超调系数2 | 读/写 |
| 0410 | PB3 | 控制输出的比例带3 | 读/写 |
| 0411 | IT3 | 控制输出的积分时间3 | 读/写 |
| 0412 | DT3 | 控制输出的微分时间3 | 读/写 |
| 0413 | MR3 | 人工补偿3 | 读/写 |
| 0414 | DF3 | 回差3 | 读/写 |
| 0415 | 013_L | 控制输出下限3 | 读/写 |
| 0416 | 013_H | 控制输出上限3 | 读/写 |
| 0417 | SF3 | 控制输出抗超调系数3 | 读/写 |
| 0418 | PB4 | 控制输出的比例带4 | 读/写 |
| 0419 | IT4 | 控制输出的积分时间4 | 读/写 |
| 041A | DT4 | 控制输出的微分时间4 | 读/写 |
| 041B | MR4 | 人工补偿4 | 读/写 |
| 041C | DF4 | 回差4 | 读/写 |
| 041D | 014_L | 控制输出下限4 | 读/写 |
| 041E | 014_H | 控制输出上限4 | 读/写 |
| 041F | SF4 | 控制输出抗超调系数4 | 读/写 |
| 0420 | PB5 | 控制输出的比例带5 | 读/写 |
| 0421 | IT5 | 控制输出的积分时间5 | 读/写 |
| 0422 | DT5 | 控制输出的微分时间5 | 读/写 |
| 0423 | MR5 | 人工补偿5 | 读/写 |
| 0424 | DF5 | 回差5 | 读/写 |
| 0425 | 015_L | 控制输出下限5 | 读/写 |
| 0426 | 015_H | 控制输出上限5 | 读/写 |
| 0427 | SF5 | 控制输出抗超调系数5 | 读/写 |
| 0428 | PB6 | 控制输出的比例带6 | 读/写 |
| 0429 | IT6 | 控制输出的积分时间6 | 读/写 |
| 042A | DT6 | 控制输出的微分时间6 | 读/写 |
| 042B | MR6 | 人工补偿6 | 读/写 |
| 042C | DF6 | 回差6 | 读/写 |
| 042D | 016_L | 控制输出下限6 | 读/写 |
| 042E | 016_H | 控制输出上限6 | 读/写 |
| 042F | SF6 | 控制输出抗超调系数6 | 读/写 |

| 04C0 | ZSP1 | 区域1 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04C1 | ZSP2 | 区域2 | 读/写 |
| 04C2 | ZSP3 | 区域3 | 读/写 |

| 04CA | ZHYS | 区域回差 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04CB | ZPID | 区域PID 0:OFF 1:ON | 读/写 |

| 0500 | EV1_MD | 事件报警1的模式 （见说明书事件报警） | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0501 | EV1_SP | 事件报警1的设定值 （见说明书事件报警） | 读/写 |
| 0502 | EV1_DF | 事件报警1的回差 | 读/写 |
| 0503 | EV1_STB | 事件报警1的抑制和非抑制状态 OFF:无抑制。 1：初次上电，报警抑制。 2：初次上电脱机状态时，报警抑制。 3：初次上电脱机状态或改变设定值时，报警抑制。 4：脱机状态时抑制，运行状态时无抑制。 | 读/写 |

| 0508 | EV2_MD | 事件报警2的模式 （见说明书事件报警） | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0509 | EV2_SP | 事件报警2的设定值 （见说明书事件报警） | 读/写 |
| 050A | EV2_DF | 事件报警2的回差 | 读/写 |
| 050B | EV2_STB | 事件报警2的抑制和非抑制状态 OFF:无抑制。 1：初次上电，报警抑制。 2：初次上电脱机状态时，报警抑制。 3：初次上电脱机状态或改变设定值时，报警抑制。 4：脱机状态时抑制，运行状态时无抑制。 | 读/写 |

| 0510 | EV3_MD | 事件报警3的模式 （见说明书事件报警） | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0511 | EV3_SP | 事件报警3的设定值 （见说明书事件报警） | 读/写 |
| 0512 | EV3_DF | 事件报警3的回差 | 读/写 |
| 0513 | EV3_STB | 事件报警3的抑制和非抑制状态 OFF:无抑制。 1：初次上电，报警抑制。 2：初次上电脱机状态时，报警抑制。 3：初次上电脱机状态或改变设定值时，报警抑制。 4：脱机状态时抑制，运行状态时无抑制。 | 读/写 |

| 0518 | DO1_MD | DO1模式 详见使用说明书的Event/DO 表 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |

| 0519 | DO2_MD | DO2模式 详见使用说明书的Event/DO 表 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |

| 0528 | DO3_MD | DO3模式 详见使用说明书的Event/DO 表 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |

| 0529 | DO4_MD | DO4模式 详见使用说明书的Event/DO 表 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |

| 0581 | DI2 | DI开关2 详见使用说明书的DI 表 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0582 | DI3 | DI开关3 详见使用说明书的DI 表 | 读/写 |
| 0583 | DI4 | DI开关4 详见使用说明书的DI 表 | 读/写 |

| 05A0 | A01_MD | 模拟变送模式 0=测量值,1=设定值,2=输出值 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05A1 | A01_L | 模拟变送下限 | 读/写 |
| 05A2 | A01_H | 模拟变送上限 | 读/写 |

| 05B0 | COM_MEM | 通讯的存贮模式 0=EEP 1=REM 2=r_E | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |

| 0600 | ACTMD | 输出的特性 0=反作用 1=整作用 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0601 | 01_CYC | 控制输出的比例周期 | 读/写 |

| 0611 | KLOCK | 键盘锁 0=无锁定 1=锁定窗口群组3、4和5 2=锁定窗口群组1、2、3、4和5 3=除了RUN、RST全部锁定 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |

| 0701 | PV_B | PV值偏移 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0702 | PV_F | PV值滤波 | 读/写 |

| 0800 | PRG_MD | 控制模式 0=程序模式 1=定值方式 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0801 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0802 | ST_PTN | 起始的曲线号 | 读/写 |

| 0818 | PRN_MOD | 当前曲线号 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0819 | TIM_MOD | 时间单位 0=小时/分 1=分/秒 | 读/写 |
| 081A | SHT_MOD | 急停模式 | 读/写 |
| 081B | SCO_MOD | 非正常输入模式 | 读/写 |

| 0820 | FIX PID NO. | 定值方式的PID号 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |

| 0882 | P01 STP | 程序模式下曲线1的步数 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0883 | P01 RPT | 程序模式下曲线1的重复次数 | 读/写 |
| 0884 | P01 ST_SV | 程序模式下曲线1的起始设定值 | 读/写 |
| 0885 | P01 GUA_Z | 程序模式下曲线1的确保平台区域 | 读/写 |
| 0886 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0887 | P01 PV_ST | 程序模式下曲线1的起始测量值 | 读/写 |
| 0888 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0889 | P01 EV1 | 程序模式下曲线1的EV1事件值 | 读/写 |
| 088A | P01 EV2 | 程序模式下曲线1的EV2事件值 | 读/写 |
| 088B | P01 EV3 | 程序模式下曲线1的EV3事件值 | 读/写 |

| 088E | P01 TS1STP | 曲线1的第1时间信号的步号 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 088F | P01 TS1_ON | 曲线1的第1时间信号延时开时间 | 读/写 |
| 0890 | P01 TS1_OFF | 曲线1的第1时间信号延时停时间 | 读/写 |
| 0891 | P01 TS2STP | 曲线1的第2时间信号的步号 | 读/写 |
| 0892 | P01 TS2_ON | 曲线1的第2时间信号延时开时间 | 读/写 |
| 0893 | P01 TS2_OFF | 曲线1的第2时间信号延时停时间 | 读/写 |

.TS1TSP和TS2STP的详细说明如下：

D15   D14   D13   D12   D11   D10   D9   D8   D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0

*********  第X步的起始时间  ************    *********** 第X步的停止时间********

| 08A0 | P01 S01_SV | 曲线1的第一步的SV值 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08A1 | P01 S01_TM | 曲线1的第一步的时间 | 读/写 |
| 08A2 | P01 S01_PE | 曲线1的第一步的PID号 | 读/写 |
| 08A3 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 08A4 | P01 S02_SV | 曲线1的第二步的SV值 | 读/写 |
| 08A5 | P01 S02_TM | 曲线1的第二步的时间 | 读/写 |
| 08A6 | P01 S02_PE | 曲线1的第二步的PID号 | 读/写 |
| 08A7 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 08A8 | P01 S03_SV | 曲线1的第三步的SV值 | 读/写 |
| 08A9 | P01 S03_TM | 曲线1的第三步的时间 | 读/写 |
| 08AA | P01 S03_PE | 曲线1的第三步的PID号 | 读/写 |
| 08AB | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 08AC | P01 S04_SV | 曲线1的第四步的SV值 | 读/写 |
| 08AD | P01 S04_TM | 曲线1的第四步的时间 | 读/写 |
| 08AE | P01 S04_PE | 曲线1的第四步的PID号 | 读/写 |
| 08AF | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 08B0 | P01 S05_SV | 曲线1的第五的SV值 | 读/写 |
| 08B1 | P01 S05_TM | 曲线1的第五步的时间 | 读/写 |
| 08B2 | P01 S05_PE | 曲线1的第五步的PID号 | 读/写 |
| 08B3 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 08B4 | P01 S06_SV | 曲线1的第六的SV值 | 读/写 |
| 08B5 | P01 S06_TM | 曲线1的第六的时间 | 读/写 |
| 08B6 | P01 S06_PE | 曲线1的第六的PID号 | 读/写 |
| 08B7 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 08B8 | P01 S07_SV | 曲线1的第七步的SV值 | 读/写 |
| 08B9 | P01 S07_TM | 曲线1的第七步的时间 | 读/写 |
| 08BA | P01 S07_PE | 曲线1的第七步的PID号 | 读/写 |
| 08BB | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 08BC | P01 S08_SV | 曲线1的第八步的SV值 | 读/写 |
| 08BD | P01 S08_TM | 曲线1的第八步的时间 | 读/写 |
| 08BE | P01 S08_PE | 曲线1的第八步的PID号 | 读/写 |
| 08BF | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 08C0 | P01 S09_SV | 曲线1的第九步的SV值 | 读/写 |
| 08C1 | P01 S09_TM | 曲线1的第九步的时间 | 读/写 |
| 08C2 | P01 S09_PE | 曲线1的第九步的PID号 | 读/写 |
| 08C3 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 08C4 | P01 S010_SV | 曲线1的第十步的SV值 | 读/写 |
| 08C5 | P01 S010_TM | 曲线1的第十步的时间 | 读/写 |
| 08C6 | P01 S010_PE | 曲线1的第十步的PID号 | 读/写 |

.S**_TM  的详细说明如下：

D15   D14   D13   D12   D11   D10   D9   D8   D7    D6    D5    D4    D3    D2    D1     D0

***  0-9(10h(m)  ***   ***  0-9(1h(m) ***   ***  0-9(10m(s) ***    ***   0-9(1m(s)  ***

| 0902 | P02 STP | 程序模式下曲线2的步数 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0903 | P02 RPT | 程序模式下曲线2的重复次数 | 读/写 |
| 0904 | P02 ST_SV | 程序模式下曲线2的起始设定值 | 读/写 |
| 0905 | P02 GUA_Z | 程序模式下曲线2的确保平台区域 | 读/写 |
| 0906 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0907 | P02 PV_ST | 程序模式下曲线2的起始测量值 | 读/写 |
| 0908 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0909 | P02 EV1 | 程序模式下曲线2的EV1事件值 | 读/写 |
| 090A | P02 EV2 | 程序模式下曲线2的EV2事件值 | 读/写 |
| 090B | P02 EV3 | 程序模式下曲线2的EV3事件值 | 读/写 |

| 090E | P02 TS1STP | 曲线2的第1时间信号的步号 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 090F | P02 TS1_ON | 曲线2的第1时间信号延时开时间 | 读/写 |
| 0910 | P02 TS1_OFF | 曲线2的第1时间信号延时停时间 | 读/写 |
| 0911 | P02 TS2STP | 曲线2的第2时间信号的步号 | 读/写 |
| 0912 | P02 TS2_ON | 曲线2的第2时间信号延时开时间 | 读/写 |
| 0913 | P02 TS2_OFF | 曲线2的第2时间信号延时停时间 | 读/写 |

.TS1TSP和TS2STP的详细说明如下：

D15   D14   D13   D12   D11   D10   D9   D8   D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0

*********  第X步的起始时间  ************    *********** 第X步的停止时间********

| 0920 | P02 S01_SV | 曲线2的第一步的SV值 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0921 | P02 S01_TM | 曲线2的第一步的时间 | 读/写 |
| 0922 | P02 S01_PE | 曲线2的第一步的PID号 | 读/写 |
| 0923 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0924 | P02 S02_SV | 曲线2的第二步的SV值 | 读/写 |
| 0925 | P02 S02_TM | 曲线2的第二步的时间 | 读/写 |
| 0926 | P02 S02_PE | 曲线2的第二步的PID号 | 读/写 |
| 0927 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0928 | P02 S03_SV | 曲线2的第三步的SV值 | 读/写 |
| 0929 | P02 S03_TM | 曲线2的第三步的时间 | 读/写 |
| 092A | P02 S03_PE | 曲线2的第三步的PID号 | 读/写 |
| 092B | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 092C | P02 S04_SV | 曲线2的第四步的SV值 | 读/写 |
| 092D | P02 S04_TM | 曲线2的第四步的时间 | 读/写 |
| 092E | P02 S04_PE | 曲线2的第四步的PID号 | 读/写 |
| 092F | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0930 | P02 S05_SV | 曲线2的第五步的SV值 | 读/写 |
| 0931 | P02 S05_TM | 曲线2的第五步的时间 | 读/写 |
| 0932 | P02 S05_PE | 曲线2的第五步的PID号 | 读/写 |
| 0933 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0934 | P02 S06_SV | 曲线2的第六的SV值 | 读/写 |
| 0935 | P02 S06_TM | 曲线2的第六的时间 | 读/写 |
| 0936 | P02 S06_PE | 曲线2的第六的PID号 | 读/写 |
| 0937 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0938 | P02 S07_SV | 曲线2的第七步的SV值 | 读/写 |
| 0939 | P02 S07_TM | 曲线2的第七步的时间 | 读/写 |
| 093A | P02 S07_PE | 曲线2的第七步的PID号 | 读/写 |
| 093B | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 093C | P02 S08_SV | 曲线2的第八步的SV值 | 读/写 |
| 093D | P02 S08_TM | 曲线2的第八步的时间 | 读/写 |
| 093E | P02 S08_PE | 曲线2的第八步的PID号 | 读/写 |
| 093F | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0940 | P02 S09_SV | 曲线2的第九步的SV值 | 读/写 |
| 0941 | P02 S09_TM | 曲线2的第九步的时间 | 读/写 |
| 0942 | P02 S09_PE | 曲线2的第九步的PID号 | 读/写 |
| 0943 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0944 | P02 S010_SV | 曲线2的第十步的SV值 | 读/写 |
| 0945 | P02 S010_TM | 曲线2的第十步的时间 | 读/写 |
| 0946 | P02 S010_PE | 曲线2的第十步的PID号 | 读/写 |

.S**_TM  的详细说明如下：

D15   D14   D13   D12   D11   D10   D9   D8   D7    D6    D5    D4    D3    D2    D1     D0

***  0-9(10h(m)  ***   ***  0-9(1h(m) ***   ***  0-9(10m(s) ***    ***   0-9(1m(s)  ***

.补充说明：在不同曲线条数下，步号的号码可能是不一样的。

| 曲线条数 | 每条曲线的最大步数 | 曲线2的第1步---第10步的不同号码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 一条曲线的第11步------第20步 |
| 2 | 20 | 两条曲线的第一条的第11步------第20步 |
| 4 | 10 | 四条曲线的第二条的第1步------第10步 |

| 0982 | P03 STP | 程序模式下曲线3的步数 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0983 | P03 RPT | 程序模式下曲线3的重复次数 | 读/写 |
| 0984 | P03 ST_SV | 程序模式下曲线3的起始设定值 | 读/写 |
| 0985 | P03 GUA_Z | 程序模式下曲线3的确保平台区域 | 读/写 |
| 0986 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0987 | P03 PV_ST | 程序模式下曲线3的起始测量值 | 读/写 |
| 0988 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0989 | P03 EV1 | 程序模式下曲线3的EV1事件值 | 读/写 |
| 09BA | P03 EV2 | 程序模式下曲线3的EV2事件值 | 读/写 |
| 098B | P03 EV3 | 程序模式下曲线3的EV3事件值 | 读/写 |

| 098E | P03 TS1STP | 曲线3的第1时间信号的步号 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 098F | P03 TS1_ON | 曲线3的第1时间信号延时开时间 | 读/写 |
| 0990 | P03 TS1_OFF | 曲线3的第1时间信号延时停时间 | 读/写 |
| 0991 | P03 TS2STP | 曲线3的第2时间信号的步号 | 读/写 |
| 0992 | P03 TS2_ON | 曲线3的第2时间信号延时开时间 | 读/写 |
| 0993 | P03 TS2_OFF | 曲线3的第2时间信号延时停时间 | 读/写 |

.TS1TSP和TS2STP的详细说明如下：

D15   D14   D13   D12   D11   D10   D9   D8   D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0

*********  第X步的起始时间  *************    *********** 第X步的停止时间********

| 09A0 | P03 S01_SV | 曲线3的第一步的SV值 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09A1 | P03 S01_TM | 曲线3的第一步的时间 | 读/写 |
| 09A2 | P03 S01_PE | 曲线3的第一步的PID号 | 读/写 |
| 09A3 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 09A4 | P03 S02_SV | 曲线3的第二步的SV值 | 读/写 |
| 09A5 | P03 S02_TM | 曲线3的第二步的时间 | 读/写 |
| 09A6 | P03 S02_PE | 曲线3的第二步的PID号 | 读/写 |
| 09A7 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 09A8 | P03 S03_SV | 曲线3的第三步的SV值 | 读/写 |
| 09A9 | P03 S03_TM | 曲线3的第三步的时间 | 读/写 |
| 09AA | P03 S03_PE | 曲线3的第三步的PID号 | 读/写 |
| 09AB | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 09AC | P03 S04_SV | 曲线3的第四步的SV值 | 读/写 |
| 09AD | P03 S04_TM | 曲线3的第四步的时间 | 读/写 |
| 09AE | P03 S04_PE | 曲线3的第四步的PID号 | 读/写 |
| 09AF | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 09B0 | P03 S05_SV | 曲线3的第五步的SV值 | 读/写 |
| 09B1 | P03 S05_TM | 曲线3的第五步的时间 | 读/写 |
| 09B2 | P03 S05_PE | 曲线3的第五步的PID号 | 读/写 |
| 09B3 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 09B4 | P03 S06_SV | 曲线3的第六的SV值 | 读/写 |
| 09B5 | P03 S06_TM | 曲线3的第六的时间 | 读/写 |
| 09B6 | P03 S06_PE | 曲线3的第六的PID号 | 读/写 |
| 09B7 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 09B8 | P03 S07_SV | 曲线3的第七步的SV值 | 读/写 |
| 09B9 | P03 S07_TM | 曲线3的第七步的时间 | 读/写 |
| 09BA | P03 S07_PE | 曲线3的第七步的PID号 | 读/写 |
| 09BB | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 09BC | P03 S08_SV | 曲线3的第八步的SV值 | 读/写 |
| 09BD | P03 S08_TM | 曲线3的第八步的时间 | 读/写 |
| 09BE | P03 S08_PE | 曲线3的第八步的PID号 | 读/写 |
| 09BF | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 09C0 | P03 S09_SV | 曲线3的第九步的SV值 | 读/写 |
| 09C1 | P03 S09_TM | 曲线3的第九步的时间 | 读/写 |
| 09C2 | P03 S09_PE | 曲线3的第九步的PID号 | 读/写 |
| 09C3 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 09C4 | P03 S010_SV | 曲线3的第十步的SV值 | 读/写 |
| 09C5 | P03 S010_TM | 曲线3的第十步的时间 | 读/写 |
| 09C6 | P03 S010_PE | 曲线3的第十步的PID号 | 读/写 |

.S**_TM  的详细说明如下：

D15   D14   D13   D12   D11   D10   D9   D8   D7    D6    D5    D4    D3    D2    D1     D0

***  0-9(10h(m)  ***   ***  0-9(1h(m) ***   ***  0-9(10m(s) ***    ***   0-9(1m(s)  ***

.补充说明：在不同曲线条数下，步号的号码可能是不一样的。

| 曲线条数 | 每条曲线的最大步数 | 曲线3的第1步---第10步的不同号码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 一条曲线的第21步------第30步 |
| 2 | 20 | 两条曲线的第二条的第1步------第10步 |
| 4 | 10 | 四条曲线的第三条的第1步------第10步 |

| 0A02 | P04 STP | 程序模式下曲线4的步数 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0A03 | P04 RPT | 程序模式下曲线4的重复次数 | 读/写 |
| 0A04 | P04 ST_SV | 程序模式下曲线4的起始设定值 | 读/写 |
| 0A05 | P04 GUA_Z | 程序模式下曲线4的确保平台区域 | 读/写 |
| 0A06 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0A07 | P04 PV_ST | 程序模式下曲线4的起始测量值 | 读/写 |
| 0A08 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0A09 | P04 EV1 | 程序模式下曲线4的EV1事件值 | 读/写 |
| 0A0A | P04 EV2 | 程序模式下曲线4的EV2事件值 | 读/写 |
| 0A0B | P04 EV3 | 程序模式下曲线4的EV3事件值 | 读/写 |

| 0A0E | P04 TS1STP | 曲线4的第1时间信号的步号 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0A0F | P04 TS1_ON | 曲线4的第1时间信号延时开时间 | 读/写 |
| 0A10 | P04 TS1_OFF | 曲线4的第1时间信号延时停时间 | 读/写 |
| 0911 | P04 TS2STP | 曲线4的第2时间信号的步号 | 读/写 |
| 0912 | P04 TS2_ON | 曲线4的第2时间信号延时开时间 | 读/写 |
| 0913 | P04 TS2_OFF | 曲线4的第2时间信号延时停时间 | 读/写 |

.TS1TSP和TS2STP的详细说明如下：

D15   D14   D13   D12   D11   D10   D9   D8   D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0

*********  第X步的起始时间  ************     *********** 第X步的停止时间********

| 0A20 | P04 S01_SV | 曲线4的第一步的SV值 | 读/写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0A21 | P04 S01_TM | 曲线4的第一步的时间 | 读/写 |
| 0A22 | P04 S01_PE | 曲线4的第一步的PID号 | 读/写 |
| 0A23 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0A24 | P04 S02_SV | 曲线4的第二步的SV值 | 读/写 |
| 0A25 | P04 S02_TM | 曲线4的第二步的时间 | 读/写 |
| 0A26 | P04 S02_PE | 曲线4的第二步的PID号 | 读/写 |
| 0A27 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0A28 | P04 S03_SV | 曲线4的第三步的SV值 | 读/写 |
| 0A29 | P04 S03_TM | 曲线4的第三步的时间 | 读/写 |
| 0A2A | P04 S03_PE | 曲线4的第三步的PID号 | 读/写 |
| 0A2B | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0A2C | P04 S04_SV | 曲线4的第四步的SV值 | 读/写 |
| 0A2D | P04 S04_TM | 曲线4的第四步的时间 | 读/写 |
| 0A2E | P04 S04_PE | 曲线4的第四步的PID号 | 读/写 |
| 0A2F | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0A30 | P04 S05_SV | 曲线4的第五步的SV值 | 读/写 |
| 0A31 | P04 S05_TM | 曲线4的第五步的时间 | 读/写 |
| 0A32 | P04 S05_PE | 曲线4的第五步的PID号 | 读/写 |
| 0A33 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0A34 | P04 S06_SV | 曲线4的第六的SV值 | 读/写 |
| 0A35 | P04 S06_TM | 曲线4的第六的时间 | 读/写 |
| 0A36 | P04 S06_PE | 曲线4的第六的PID号 | 读/写 |
| 0A37 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0A38 | P04 S07_SV | 曲线4的第七步的SV值 | 读/写 |
| 0A39 | P04 S07_TM | 曲线4的第七步的时间 | 读/写 |
| 0A3A | P04 S07_PE | 曲线4的第七步的PID号 | 读/写 |
| 0A3B | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0A3C | P04 S08_SV | 曲线4的第八步的SV值 | 读/写 |
| 0A3D | P04 S08_TM | 曲线4的第八步的时间 | 读/写 |
| 0A3E | P04 S08_PE | 曲线4的第八步的PID号 | 读/写 |
| 0A3F | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0A40 | P04 S09_SV | 曲线4的第九步的SV值 | 读/写 |
| 0A41 | P04 S09_TM | 曲线4的第九步的时间 | 读/写 |
| 0A42 | P04 S09_PE | 曲线4的第九步的PID号 | 读/写 |
| 0A43 | 保留 | 保留 | 读/写 |
| 0A44 | P04 S010_SV | 曲线4的第十步的SV值 | 读/写 |
| 0A45 | P04 S010_TM | 曲线4的第十步的时间 | 读/写 |
| 0A46 | P04 S010_PE | 曲线4的第十步的PID号 | 读/写 |

.S**_TM  的详细说明如下：

D15   D14   D13   D12   D11   D10   D9   D8   D7    D6    D5    D4    D3    D2    D1     D0

***  0-9(10h(m)  ***   ***  0-9(1h(m) ***   ***  0-9(10m(s) ***    ***   0-9(1m(s)  ***

| 曲线条数 | 每条曲线的最大步数 | 曲线4的第1步---第10步的不同号码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 一条曲线的第31步------第40步 |
| 2 | 20 | 两条曲线的第二条的第11步------第20步 |
| 4 | 10 | 四条曲线的第四条的第1步------第10步 |

4-6 ASCII 代码

|  | b7b6b5 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b4b3b1 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0000 | 0 | NUL | TC7(DLE) | SP | 0 | @ | P | ｀ | ｐ |
| 0001 | 1 | TC1(SOH) | DC1 | ！ | 1 | A | Q | ａ | ｑ |
| 0010 | 2 | TC2(STX) | DC2 | ” | 2 | B | R | ｂ | ｒ |
| 0011 | 3 | TC3(ETX) | DC3 | # | 3 | C | S | ｃ | ｓ |
| 0100 | 4 | TC4(EOT) | DC4 | $ | 4 | D | T | ｄ | ｔ |
| 0101 | 5 | TC5(ENQ) | TC8(NAK) | % | 5 | E | U | ｅ | ｕ |
| 0110 | 6 | TC6(ACK) | TC9(SYN) | & | 6 | F | V | ｆ | ｖ |
| 0111 | 7 | BEL | TC10(ETB) | ’ | 7 | G | W | ｇ | ｗ |
| 1000 | 8 | FE0(BS) | CAN | ( | 8 | H | X | ｈ | ｘ |
| 1001 | 9 | FE1(HT) | EM | ) | 9 | I | Y | ｉ | ｙ |
| 1010 | A | FE2(LF) | SUB | * | ： | J | Z | ｊ | ｚ |
| 1011 | B | FE3(VT) | ESC | + | ； | K | [ | ｋ | { |
| 1100 | C | FE4(FF) | IS4(FS) | , | < | L | \ | ｌ | ︱ |
| 1101 | D | FE5(CR) | IS3(GS) | - | = | M | ] | ｍ | } |
| 1110 | E | SO | IS2(RS) | . | > | N | ＾ | ｎ | ～ |
| 1111 | F | SI | IS1(US) | / | ? | O | _ | 0 | DEL |

4-7 事件报警类型

| 报警代码 | 事件类型 | 类型号码 |
| --- | --- | --- |
| nOn | 无 | 0 |
| Hd | 上限偏差值报警 | 1 |
| Ld | 下限偏差值报警 | 2 |
| Od | 上或下限偏差值外报警 | 3 |
| Cd | 上或下限偏差值内报警 | 4 |
| HA | 上限绝对值报警 | 5 |
| LA | 下限绝对值报警 | 6 |
| So | 超量程报警 | 7 |
| Hold | 加热器或环路报警 | 8 |
| Guar | 加热确保平台 | 9 |
| Tms1 | 程序定时器1 | 10 |
| Tms2 | 程序定时器2 | 11 |
| Run | 运行状态 | 12 |
| Stps | 曲线步的开始信号 | 13 |
| Ends | 曲线步的结束信号 | 14 |
| Fix | 定值方式 | 15 |

4-8 BASICA程序例

4.8.1设置起始符,文件结束,全文件结束的三个控制符

STX$ = "@": ETX$ = ":" :CR$=CHR$(13)

初使化PC机口和设数据格式(必需和仪表的设置相同)

使用PC COM1口,设置1200波特,偶效验,7位数据,1停止位,屏敝握手信号。

BPS$ = "1200" :ADR$="01" :REM 设置波特率和仪表通讯地址

OPEN "COM1:" + BPS$ + ",E,7,1,CD,RS,CS,DS"  AS #1

原程序

10 CLS

20 REM SD20 COM1  BPS=1200  ADR=00  FORMAT =7E1

30 STX$ = "@": ETX$ = ":"

40 BPS$ = "1200"

50 OPEN "COM1:" + BPS$ + ",E,7,1,CD,RS,CS,DS" FOR RANDOM AS #1: REM INITIAL COM(1)

51 INPUT "DO YOU ENTER TEST PROGRAM ?"，UA$

52 IF UA$="Y" THEN GOTO 70

53 INPUT "DO YOU TEST READ OR WRITE ORDER?"， RW$

54 IF RW$="R" THEN GOTO 60

56 RW$="W"

60 LINE INPUT "PLEASE ENTER ORDER = "；CMD1$:PRINT “This is a “；RW$；“ order test”

61 IF RW$="R" THEN GOTO 65

62 LINE INPUT "PLEASE ENTER DATA = "； DATA1$:DATA1=VAL(DATA1$)

63 DATA1$=HEX$(DATA1):DATA1L=4-LEN(DATA1$):DATA2$=STRING$(DATA1L,"0"):DATA1$=DATA2$+DATA1$

64 ADR$="011":CMD$=RW$+CMD1$+"0"+","+DATA1$

65 GOTO 80

66 ADR$="011":CMD$=RW$+CMD1$+"0"

67 GOTO 80

70 ADR$ = "011": CMD$="R01000" :REM SD20 ADDR=00

80 BC$ = ADR$ + CMD$ + ETX$

90  GOSUB 310

100 TXD$ = STX$ + BC$ + BCC$ + CHR$(13)

110 PRINT #1, TXD$；

120 PRINT "SENDING DATA =  "； TXD$

130 T3 = VAL(MID$(TIME$, 7, 2)): 'WAITING TIME 2s

140 IF EOF(1) = 0 THEN 170

150 T4 = VAL(MID$(TIME$, 7, 2))

160 IF ABS(T4 - T3) < 4 THEN 140 ELSE PRINT "OVER 2S AND COMMUNICATION ERROR!":

GOTO 53

170 D$ = "": REM DATA RECEIVE

180 A$ = INPUT$(1, #1)

190 D$ = D$ + A$

200 IF A$ = CHR$(13) THEN GOTO 220

210 GOTO 180

220 RBCC$ = LEFT$(RIGHT$(D$, 3), 2): REM RECEIVE DATA BCC CHECK

230 LEC = LEN(D$)

240 BC$ = MID$(D$, 2, LEC - 4)

250 GOSUB 310

260 IF RBCC$ = BCC$ THEN 281

270 PRINT "BCC$="； BCC$: PRINT "BCC ERROR !": PRINT D$

280 END

281 LEC = LEN(D$): F$ = "": K = 1

282 FOR P = 6 TO LEC

283 N$ = MID$(D$, P, 1)

284 IF N$ = "," THEN U$(K) = F$: K = K + 1: F$ = "": GOTO 287

285 IF N$ = ETX$ THEN U$(K) = F$: N = K: GOTO 288

286 F$ = F$ + N$

287 NEXT

288 PRINT "RECEIVING DATA="； D$

289 FOR N = 1 TO K

290 PRINT U$(N),

291 NEXT

292 PRINT

300 GOTO 60

310 BCC = ASC(LEFT$(BC$, 1)): REM BCC CHECK!

320 L = LEN(BC$)

330 FOR N = 2 TO L

340 BCC = BCC XOR ASC(MID$(BC$, N, 1))

350 NEXT N

360 BCC$ = HEX$(BCC)

370 IF LEN(BCC$) = 1 THEN BCC$ = "0" + BCC$

380 RETURN

4.8.2仪表的通讯设置

1-34窗口

┌─────────┐  LOC:机内方式

│通讯/机内方式选择 │  ◎此时,仪表面板通迅 COM 指示灯灭。

├────┬────┤  ◎仅能由上位机控制命令,转成通讯方式(COM)。

│ ＣOMM  │COMM          仅能完成上位机的读命令。可由键设定内部参数。

├────┼────┤  COM:上位机通迅方式

│Ｌｏｃ  │  LOCAL │ ◎此时,仪表面板通迅 COM 指示灯亮

└────┴────┘  ◎可由仪表键盘或上位机控制命令转成 LOC 机内方式。

4.8.3流程图

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃      ┌───────┐                                               ┃

┃   │ 初始化通讯口 │                                               ┃

┃      └───────┘                                               ┃

┃              ↓                                                        ┃

┃      ┌───────┐                                               ┃

┃   ┌→│ 接受命令并计 │                                               ┃

┃   │  │  算出BCC码  │                                               ┃

┃   │  └───────┘                                               ┃

┃   │          ↓                                                       ┃

┃   │  ┌───────┐     命令重发                              ┃

┃   │  │   发送命令   │  ←─────────────┬─────┐   ┃

┃   │  └───────┘                              │          │   ┃

┃   │          ↓                                      ↑No        │   ┃

┃   │         ／＼                                    ／＼         │   ┃

┃   │       ／    ＼                                ／    ＼       │   ┃

┃   │     ／ 接收缓 ＼  No  ┌──────┐      ／ 发令三 ＼     │   ┃

┃   │   〈   冲器有   〉→─│  延时4秒  │→  〈    次否    〉   │   ┃

┃   │     ＼ 效否?  ／      └──────┘      ＼    ?   ／     │   ┃

┃   │       ＼    ／                                ＼    ／       │   ┃

┃   │         ＼／                                    ＼／         │   ┃

┃   │          ↓ Yes                                  ↓ Yes      │   ┃

┃   │  ┌───────┐                      ┌───────┐  │   ┃

┃   ││ 接收字符并计 │                      │  出错打印    │  │   ┃

┃   │  │  算出BCC码  │                      └───────┘  │   ┃

┃   │  └───────┘                                          │   ┃

┃   │          ↓                                                  │   ┃

┃   │         ／＼                         ／＼                  │   ┃

┃   │       ／    ＼                      ／    ＼                │   ┃

┃   │     ／ BCC校验＼  No              ／ 发令三 ＼   No         │   ┃

┃   │   〈   正确否?  〉→────── 〈    次否    〉→─────┘   ┃

┃  │     ＼        ／                   ＼    ?   ／                   ┃

┃  │       ＼    ／                       ＼    ／                     ┃

┃  │         ＼／                           ＼／                       ┃

┃  │          ↓ Yes                         ↓ Yes                    ┃

┃  │  ┌───────┐             ┌───────┐                ┃

┃  │ │ 打印出所接收 │             │  出错打印    │                ┃

┃  │  │    的参数    │             └───────┘                ┃

┃  │  └───────┘                                               ┃

┃  │          ↓                                                       ┃

┃  │          │                                                       ┃

┃  └─────┘                                                       ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

4.8.4 RS485通讯接口和BASIC程序方法

1. RS485双向数据总线转换硬件示意图

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃    ┌───────┐             + 有效                           ┃

┃    │请求发送RST(4)│ ─→────┐                              ┃

┃    │              │           │＼○ ───┬───●←┈┈→    ┃

┃    │              │           │  ＼       │                    ┃

┃    │数据发送TXD(2)│────→ │发   〉    │ 485双向数据总线   ┃

┃    │              │           │  ／       │                    ┃

┃    │ PC-232接口   │           │／ ──┬─┼───●←┈┈→   ┃

┃    │电平转换器    │                    │  │                    ┃

┃    │              │            ／│    │  │                    ┃

┃    │              │          ／  ○──┼─┘                    ┃

┃    │数据接收RSD(3)│←───〈  接│    │                       ┃

┃    │              │          ＼  ├──┘                        ┃

┃    │              │            ＼│                              ┃

┃    └───────┘                                              ┃

┃                    232/485转换硬件示意图                          ┃

┃                                                                    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

RS485接口要求在发送数据完成后,立即关闭发送,否则无法接收其它设备的通讯。而存在着双向数据总线转换冲突和发送数据被自己接收的问题,在上位机的通讯软件的设计中,可采用两种方法:① UART 的发送寄存器空的位测试命令 ② 完整的接收到自发的数据,来确认发送数据完成,以便及时地关闭发送。

上位机的RS232/485转换器通常是利用232口的RST请求发送信号的位置位/位复位信号,作为发送数据总线的转换控制。在BASIC程序 OPEN "COM 1 ,1200,E,7,1,CD,RS,CS,DS"  AS #1命令后,初始化PC机的通讯口,RST信号置零,使发送驱动器变成高阻输出。发送数据时,"OUT(&H3FC),&H0B"的命令,使经UART 8250输出的RST信号置高,令发送驱动器变成低阻输出;发送数据完成后,输出"OUT(&H3FC),&H09"命令,又将RST信号置零,发送驱动器恢复成高阻输出。

下位仪表,可在仪表的RS485延时时间窗口,根据通讯速度,调整发送数据总线的转换时间。

建议:选用RS485接口的仪表时,可采用研华5020型RS232/RS485智能通讯转换模块,       编程时无需考虑总线切换的问题。

5. 附录:

━━━━━

Ａ.通讯串口接线方法

☆RS-232C通讯口接线示意图

┌─────────┐                  ┌───────┐

│数据发送     SD  2├────→────┤ RD           │

│数据接收     RD  3├─────←───┤ SD           │

│请求发送     RTS 4├→┐              │    SR80系列  │

│清除发送     CTS 5├←┘              │    RS-232C   │

│数据设备准备 DSR 6├←┐              │              │

│载波检测      CD 8├←┤              │              │

│数据终端准备 DTR20├→┘              │              │

│ 信号地          7├─────────┤ SG           │

└─────────┘                  └───────┘

ＰＣ机 25  针 RS-232C           仪表9针 RS232 (端子号见使用说明书)

☆PC机 RS-232C 串口25针与9针接线对照表:

┌───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│ 9PIN │ 1  │ 2  │ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │ 7  │ 8  │ 9  │

├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│ 25PIN│ 8  │ 3  │ 2  │ 20 │ 7  │ 6  │ 4  │ 5  │ 22 │

└───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──────────────┐ ┌─────────────┐

│ 13                       1 │ │ ┌─┐5         1 ┌─┐ │

│ ○○○○○○○○○○○○○ │ │ │  │ ○○○○○ │  │ │

│                            │ │ │○│            │○│ │

│  ○○○○○○○○○○○○  │ │ │  │  ○○○○  │  │ │

│ 25                      14 │ │ └─┘ 9       6  └─┘ │

└──────────────┘ └─────────────┘

25针连接器接线图                    九针准连接器接线图

Ｂ. RS232通讯口的技术数据

⒈信号电平:   EIA RS-232C 电平(±12V)

⒉通讯方式:   RS232C 3线半双工

⒊同步系统:   起始位-停止位,异步通讯

⒋通讯距离:   RS232C  15 米

⒌通讯速度:   1200,2400,4800,9600，19200 波特率

⒍数据格式:   8种.

常用格式:数据7位, 一个偶校验位,一个停止位

⒎数据块校验: 数据异或(双字节)                                     

⒏通讯码:     ASCII                                              

⒐握手信号:   未使用                                             

⒑连接台数:   RS-232C   1 台                                     



Ｃ. RS422/RS485通讯接口的技术数据

⒈信号电平:   EIA RS422A/485 电平 5V差动

⒉通讯方式:   RS422A 4线半双工(多路)/RS485 2线半双工(多路)

⒊同步系统:   起始-停止位同位,异步通讯

⒋通讯距离:   1200 米

⒌通讯速度:   1200,2400,4800,9600，19200 波特率

⒍数据格式:   8种.

常用格式:数据7位, 一个偶校验位,一个停止位

⒎数据块校验: 异或(双字节)

⒏通讯码:     ASCII

⒐握手信号:   未使用

⒑连接台数:   RS-422/485   32 台 1.5公里(配先锋RS232/422接口转换器)